## HVAC QTO
ÉPÜLETGÉPÉSZETI (HVAC) MENNYISÉGFELVÉTEL
Projekt:
Megrendelő:
Dátum:
Készítette:
Tétel- azonosító | Kategória | Megnevezés / műszaki leírás | Mértékegység | Terv 1 | Terv 2 | Terv 3 | Terv 4 | Terv 5 | Terv 6 | Terv 7 | Terv 8 | TOTAL QTY | Megjegyzés
|  |  |  | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám | Tervszám
GÉPÉSZETI FŐBERENDEZÉSEK
1.1 |  | folyadékhűtő - léghűtéses (kW: ___) | db | [8 empty] | 0
1.2 |  | folyadékhűtő - vízhűtéses (kW: ___) | db | [8 empty] | 0
1.3 |  | hűtőtorony (kW: ___) | db | [8 empty] | 0
1.4 |  | kazán - gáztüzelésű (kW: ___) | db | [8 empty] | 0
1.5 |  | kazán - elektromos / hőszivattyú (kW: ___) | db | [8 empty] | 0
1.6 |  | szivattyú - hűtött víz primer | db | [8 empty] | 0
1.7 |  | szivattyú - hűtött víz szekunder | db | [8 empty] | 0
1.8 |  | szivattyú - melegvíz | db | [8 empty] | 0
1.9 |  | szivattyú - kondenzátorvíz | db | [8 empty] | 0
1.10 |  | nyomástartó egység | db | [8 empty] | 0
1.11 |  | tágulási tartály | db | [8 empty] | 0
1.12 |  | lemezes hőcserélő | db | [8 empty] | 0
LÉGKEZELŐ BERENDEZÉSEK
2.1 |  | légkezelő - tetőre telepített kompakt (L/s: ___) | db | [8 empty] | 0
2.2 |  | légkezelő - beltéri álló kivitelű (L/s: ___) | db | [8 empty] | 0
2.3 |  | légkezelő - DOAS / frisslevegő-kezelő egység (L/s: ___) | db | [8 empty] | 0
2.4 |  | légpótló berendezés (L/s: ___) | db | [8 empty] | 0
2.5 |  | hővisszanyerős egység / forgódobos hővisszanyerő | db | [8 empty] | 0
2.6 |  | rezgésszigetelés set (springs / pads) | klt. | [8 empty] | 0
2.7 |  | Inertia base / concrete plinth | db | [8 empty] | 0
TERMINÁL BERENDEZÉSEK
3.1 |  | fan-coil - álmennyezetbe süllyesztett (L/s: ___) | db | [8 empty] | 0
3.2 |  | fan-coil - mennyezet alatt látszó / légcsatornába épített | db | [8 empty] | 0
3.3 |  | fan-coil - fali / cassette | db | [8 empty] | 0
3.4 |  | fan-coil - függőleges álló kivitelű | db | [8 empty] | 0
3.5 |  | VAV box | db | [8 empty] | 0
3.6 |  | CAV box | db | [8 empty] | 0
3.7 |  | VRF beltéri egység (cassette / légcsatornás / wall) | db | [8 empty] | 0
3.8 |  | VRF kültéri egység (HP: ___) | db | [8 empty] | 0
3.9 |  | split rendszer - beltéri unit | db | [8 empty] | 0
3.10 |  | split rendszer - kültéri unit | db | [8 empty] | 0
3.11 |  | leágazásvezérlő (VRF) | db | [8 empty] | 0
3.12 |  | Refnet joint / header (VRF) | db | [8 empty] | 0
LÉGCSATORNA-HÁLÓZAT
4.1 |  | négyszög keresztmetszetű légcsatorna - horganyzott (méret: ___) | fm | [8 empty] | 0
4.2 |  | spirálkorcolt / kör keresztmetszetű légcsatorna - horganyzott (átmérő: ___) | fm | [8 empty] | 0
4.3 |  | flexibilis légcsatorna - szigetelt (átmérő: ___) | fm | [8 empty] | 0
4.4 |  | négyszög keresztmetszetű légcsatorna idomok (ív idomok/T-idomok/átmeneti idomok) | db | [8 empty] | 0
4.5 |  | spirálkorcolt légcsatorna idomok (ív idomok/T-idomok/szűkítők) | db | [8 empty] | 0
4.6 |  | légmennyiség-szabályozó csappantyú (VCD) | db | [8 empty] | 0
4.7 |  | motoros csappantyú (MD) - nyit/zár | db | [8 empty] | 0
4.8 |  | motoros csappantyú (MD) - moduláló | db | [8 empty] | 0
4.9 |  | tűzcsappantyú (FD) - négyszög keresztmetszetű | db | [8 empty] | 0
4.10 |  | tűzcsappantyú (FD) - kör keresztmetszetű | db | [8 empty] | 0
4.11 |  | füstcsappantyú (SD) | db | [8 empty] | 0
4.12 |  | Acoustic silencer / attenuator | db | [8 empty] | 0
4.13 |  | flexibilis légcsatorna csatlakozás (vászonbetétes/neoprén) | db | [8 empty] | 0
4.14 |  | szerelőnyílás (in légcsatorna) | db | [8 empty] | 0
4.15 |  | mennyezet szerelőnyílás (fire-rated) | db | [8 empty] | 0
4.16 |  | légcsatorna szigetelés - külső kasírozás (50mm) | m² | [8 empty] | 0
4.17 |  | légcsatorna szigetelés - belső bélelés (50mm) | m² | [8 empty] | 0
LÉGELOSZTÁS
5.1 |  | négyzetes mennyezet anemosztát - négyirányú | db | [8 empty] | 0
5.2 |  | résbefúvó | db | [8 empty] | 0
5.3 |  | örvénybefúvó | db | [8 empty] | 0
5.4 |  | fúvókás befúvó | db | [8 empty] | 0
5.5 |  | padló / displacement anemosztát | db | [8 empty] | 0
5.6 |  | elszívott / visszatérő levegő rács | db | [8 empty] | 0
5.7 |  | Transfer rács / ajtó rács | db | [8 empty] | 0
5.8 |  | Egg crate rács | db | [8 empty] | 0
5.9 |  | External esővédő zsalu | m² | [8 empty] | 0
5.10 |  | homokfogó / akusztikus zsalu | m² | [8 empty] | 0
5.11 |  | nyomáskiegyenlítő doboz (above anemosztát) | db | [8 empty] | 0
CSŐVEZETÉK-HÁLÓZAT
6.1 |  | hűtött víz cső - réz (méret: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.2 |  | hűtött víz cső - acél (méret: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.3 |  | melegvíz cső - acél (méret: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.4 |  | kondenzátorvíz cső (méret: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.5 |  | hűtőközeg cső - réz (méret: ___) | fm | [8 empty] | 0
6.6 |  | kondenzvíz-elvezetés - uPVC (32mm) | fm | [8 empty] | 0
6.7 |  | cső idomok (könyök idomok/T-idomok/szűkítők) | db | [8 empty] | 0
6.8 |  | elzáró szelep - ball / butterfly | db | [8 empty] | 0
6.9 |  | szabályozószelep - kétjáratú moduláló | db | [8 empty] | 0
6.10 |  | szabályozószelep - háromjáratú moduláló | db | [8 empty] | 0
6.11 |  | Balancing szelep (DRV / PICV) | db | [8 empty] | 0
6.12 |  | szűrő - Y-kivitel | db | [8 empty] | 0
6.13 |  | légtelenítő - automatikus | db | [8 empty] | 0
6.14 |  | Drain szelep / drain point | db | [8 empty] | 0
6.15 |  | Pressure gauge | db | [8 empty] | 0
6.16 |  | Thermometer / temp pocket | db | [8 empty] | 0
6.17 |  | Pipework hangers és tartószerkezetek | db | [8 empty] | 0
6.18 |  | cső szigetelés - hűtött víz (Armaflex) | fm | [8 empty] | 0
6.19 |  | cső szigetelés - melegvíz (mineral wool) | fm | [8 empty] | 0
SZELLŐZŐVENTILÁTOROK
7.1 |  | befúvás / elszívó ventilátor - inline | db | [8 empty] | 0
7.2 |  | tető / wall elszívó ventilátor | db | [8 empty] | 0
7.3 |  | Toilet / kitchen elszívó ventilátor | db | [8 empty] | 0
7.4 |  | Smoke / lépcsőházi túlnyomásos szellőzés fan | db | [8 empty] | 0
7.5 |  | parkoló jet fan | db | [8 empty] | 0
7.6 |  | parkoló CO érzékelő | db | [8 empty] | 0
SZABÁLYOZÁS / BMS
8.1 |  | BMS szabályozó / DDC vezérlőpanel | db | [8 empty] | 0
8.2 |  | BMS érzékelő - hőmérséklet | db | [8 empty] | 0
8.3 |  | BMS érzékelő - humidity | db | [8 empty] | 0
8.4 |  | BMS érzékelő - CO2 | db | [8 empty] | 0
8.5 |  | BMS érzékelő - légcsatorna pressure | db | [8 empty] | 0
8.6 |  | BMS érzékelő - víz flow | db | [8 empty] | 0
8.7 |  | csappantyú actuator | db | [8 empty] | 0
8.8 |  | szelep actuator | db | [8 empty] | 0
8.9 |  | helyiségtermosztát / wall szabályozó | db | [8 empty] | 0
8.10 |  | BMS network kábel | fm | [8 empty] | 0
8.11 |  | BMS power kábel | fm | [8 empty] | 0
8.12 |  | BMS terepi szekrény / alpanel | db | [8 empty] | 0
TESZTELÉS ÉS ÜZEMBE HELYEZÉS
9.1 |  | légzárási vizsgálat - légcsatorna-hálózat section | db | [8 empty] | 0
9.2 |  | Pressure testing - pipework section | db | [8 empty] | 0
9.3 |  | légmennyiség-beszabályozás point | db | [8 empty] | 0
9.4 |  | víz balancing point | db | [8 empty] | 0
9.5 |  | BMS point - point---point test | db | [8 empty] | 0

## Assemblies
ÉPÜLETGÉPÉSZETI ASSEMBLY-K - MENNYISÉGI KIMUTATÁS
primer quantities link - the HVAC QTO sheet. Adjust egységárak és component fajlagosok - suit your project.
Assembly Ref | Komponens megnevezése | Mértékegység | Fajlagos / primer mennyiség | Primer mennyiség | Extended Qty | Egységár | Összes költség | Szakág / munkanem | Megjegyzés
Mennyiségfelvétel hivatkozás 3.1
P | fan-coil - álmennyezetbe süllyesztett | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| rögzítő konzol / függesztőkészlet | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 4x menetes szár anchors
| mennyezet szerelőnyílás (hinged 600x600) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | For karbantartási hozzáférés
| flexibilis légcsatorna csatlakozás - befúvás (1.5m) | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | fan-coil - plenum / branch
| flexibilis légcsatorna csatlakozás - elszívás / visszatérő | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | If légcsatornás elszívás / visszatérő
| hűtött víz flexibilis csatlakozás (pair) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | előremenő és visszatérő braided hoses
| szabályozószelep - kétjáratú moduláló | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | On hűtött víz flow
| szűrő - Y-kivitel (25mm) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Upstream of szelep
| elzáró szelep - ball (25mm) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | előremenő és visszatérő
| légtelenítő - automatikus | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | magas point of coil
| kondenzvíz-elvezetés cső (uPVC 32mm) | fm | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 3m ráhagyás per fan-coil
| kondenzvíz-elvezetés trap | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| cső szigetelés - hűtött víz (25mm) | fm | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 2m flow + 2m elszívás / visszatérő
| BMS érzékelő - elszívott / visszatérő levegő hőmérséklet | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Power kábel - fan-coil (1.5mm² 3C) | fm | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | From local DB
| Labour - mechanical fitter szerelés | óra | 2.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | klt., csatlakoztatás, rögzítés
| Labour - pipefitter connections | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Brazing & isolation test
| Labour - insulator | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | cső lagging
| Labour - electrician (power & BMS) | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / mobile platform | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | mennyezet access
| ASSEMBLY 1 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 3.2
P | fan-coil - mennyezet alatt látszó / légcsatornába épített | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| rögzítő konzol / channel | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | For exposed mounting
| rezgésszigetelés pads | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| flexibilis légcsatorna csatlakozás - befúvás | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| flexibilis légcsatorna csatlakozás - elszívás / visszatérő | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| hűtött víz flexibilis csatlakozás (pair) | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| szabályozószelep - kétjáratú moduláló | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| szűrő - Y-kivitel | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| elzáró szelep - ball | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| légtelenítő - automatikus | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| kondenzvíz-elvezetés cső | fm | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Longer drain run typical
| cső szigetelés - hűtött víz | fm | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| BMS érzékelő - elszívott / visszatérő levegő temp | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Power kábel | fm | 10 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos
| Labour - mechanical fitter szerelés | óra | 3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Higher than recessed
| Labour - pipefitter connections | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift / EWP | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 2 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
Mennyiségfelvétel hivatkozás 4.1
P | négyszög keresztmetszetű légcsatorna - horganyzott | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| Joint flange + gasket | db | 0.83 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 joint per 1.2m
| függesztő - menetes szár & bracket | klt. | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 set per 2m
| Concrete anchor / fixing | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 2 per függesztő
| légcsatorna tömítőanyag (mastic) | tubus | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Joints & seams
| légcsatorna szigetelés - external (50mm) | m² | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Approx 2× perimeter folyóméterenként
| kábel szalag / fasteners / sundries | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - sheetmetal szerelés | óra | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Std mennyezet void szerelés
| Labour - sheetmetal tartószerkezetek | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | külső kasírozás
| Scissor lift / EWP | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | arányosítva
| ASSEMBLY 3 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.2
P | spirálkorcolt / kör keresztmetszetű légcsatorna - horganyzott | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| Coupling / joint band | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 2m
| Band függesztő | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 2.5m
| menetes szár | fm | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 0.5m drop átlagos
| Concrete anchor | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| tömítőanyag | tubus | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| szigetelés - külső kasírozás (50mm) | m² | 1.3 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | π × átmérő × length
| Sundries | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - sheetmetal szerelés | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Faster than négyszög keresztmetszetű
| Labour - sheetmetal tartószerkezetek | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Scissor lift | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 4 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.3
P | flexibilis légcsatorna - szigetelt | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| Worm-drive clamps | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Both ends
| szalag / tömítés gallér | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| kábel tie / strap alátámasztás / tartószerkezet | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | mezőközép if >1m
| Labour - sheetmetal szerelés | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Cut, csatlakoztatás, alátámasztás / tartószerkezet
| Scissor lift | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 5 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 4.9
P | tűzcsappantyú (FD) - négyszög keresztmetszetű | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| Retaining angle / breakaway csatlakozás | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | AS 1668
| Fire-rated tömítőanyag | tubus | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Around penetration
| mennyezet szerelőnyílás - fire-rated | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | For annual inspection
| FD identification label | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | For compliance
| Labour - sheetmetal szerelés | óra | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Cut légcsatorna, szerelés, rögzítés
| Labour - fire-stopping penetration | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | illeszkedjen wall/padló tűzállósági osztály
| Labour - builder (szerelőnyílás) | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Coordinated mennyezet
| Labour - commissioning (fusible link test) | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | szükséges at PC
| Scissor lift | óra | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 6 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 5.1
P | négyzetes mennyezet anemosztát - négyirányú | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| nyomáskiegyenlítő doboz (szigetelt, csappantyú) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Above-mennyezet csatlakozás
| légmennyiség-szabályozó csappantyú at branch | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | For légmennyiség-beszabályozás
| flexibilis légcsatorna (250mm átmérő, 1.5m) | fm | 1.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Max per AS 4254
| Worm-drive clamps | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| tömítés szalag / gallér | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - sheetmetal szerelés | óra | 0.6 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | 2nd fix after mennyezet
| Labour - légmennyiség-beszabályozás commissioning | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | arányosítva commissioning
| Scissor lift | óra | 0.25 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 7 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 6.1
P | hűtött víz cső - réz | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| cső idomok (könyök idomok/T-idomok/szűkítők) | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 2.5m typical
| függesztő - clevis & menetes szár | klt. | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 2m
| Concrete anchor / fixing | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 2 per függesztő
| Brazing rod & flux | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | folyóméterenként of cső
| cső szigetelés (Armaflex 25mm) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Closed-cell, vapour barrier
| cső identification marker | db | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 5m
| Sundries (rögzítőelemek, tömítőanyag, ID tags) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - pipefitter szerelés | óra | 0.35 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Std mennyezet-void run
| Labour - pipefitter idomok/brazing | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - pipefitter tartószerkezetek | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Vapour barrier critical
| Labour - pressure testing | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | arányosítva hydrotest
| Scissor lift / EWP | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| nyomáspróba szivattyú | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | arányosítva
| ASSEMBLY 8 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 6.3
P | melegvíz cső - acél | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| cső idomok (könyök idomok/T-idomok/karimák) | db | 0.4 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| függesztő - clevis & menetes szár | klt. | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Concrete anchor | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Welding consumables (rods/gas) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| cső szigetelés - mineral wool (50mm) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | Higher temp than CHW
| cső identification marker (red) | db | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Sundries | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - pipefitter szerelés | óra | 0.45 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Slower than réz
| Labour - pipefitter idomok/welding | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - pipefitter tartószerkezetek | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 0.18 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - pressure testing | óra | 0.05 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Welding plant | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | arányosítva
| Scissor lift / EWP | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 9 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 6.6
P | kondenzvíz-elvezetés - uPVC (32mm) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| cső idomok (könyök idomok/T-idomok) | db | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 2m
| Trap | db | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per fan-coil drain run
| függesztő / clip | db | 0.7 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per 1.5m
| Solvent cement & primer | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Sundries (labels, konzolok) | fm | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - pipefitter szerelés | óra | 0.2 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Cut, glue, hang
| Labour - pipefitter idomok | óra | 0.1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - fall set-out & tartószerkezetek | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | 1:100 fall minimum
| Scissor lift | óra | 0.15 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 10 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 2.1
P | légkezelő - tetőre telepített kompakt | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| rezgésszigetelés - rugós rezgéscsillapítók | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 4 corner isolators
| Curb / tetőperem szerelvény (szigetelt) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | tetőre szerelt curb
| flexibilis légcsatorna csatlakozás - befúvás | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | vászonbetétes/neoprén
| flexibilis légcsatorna csatlakozás - elszívás / visszatérő | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| hűtött víz headers (előremenő és visszatérő) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | tartalmazza balancing szelep
| melegvíz headers (előremenő és visszatérő) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | For heating coil
| kondenzvíz-elvezetés trap & pipework | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 5m drain ráhagyás
| BMS sensors - SAT, RAT, filter pressure | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | Plus csappantyú actuators
| szigetelés - pipework around légkezelő | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | magas ráhagyás - congested
| Acoustic silencer - befúvás | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Acoustic silencer - elszívás / visszatérő | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Sundries (gaskets, tömítőanyag, labels) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - mechanical fitter (set & align) | óra | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | 2 fitters × 4 hours
| Labour - pipefitter (CHW & HW) | óra | 16 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Headers, valves, vents
| Labour - sheetmetal (légcsatorna connections) | óra | 6 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Plant area lagging
| Labour - electrician (power & BMS) | óra | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - foreman / supervision | óra | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Crane (small 20t) - légkezelő lift | óra | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | Half-day mob + lift
| Boom lift (in plant area) | óra | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | For magas pipework
| ASSEMBLY 11 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
Mennyiségfelvétel hivatkozás 1.1
P | folyadékhűtő - léghűtéses | kW | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| rezgésszigetelés - rugós rezgéscsillapító bakok | klt. | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 set per ~200kW folyadékhűtő
| Concrete plinth / acél skid base | klt. | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per folyadékhűtő
| hűtött víz headers (DN150) | klt. | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 per folyadékhűtő — előremenő és visszatérő
| BMS interface gateway & sensors | klt. | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | 1 per folyadékhűtő
| cső szigetelés - headers | klt. | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | 1 lump per folyadékhűtő
| csepptálca & táblázás | klt. | 0.005 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet
| Labour - mechanical fitter (set & align) | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | ~16hr per ~200kW unit
| Labour - refrigeration mechanic | óra | 0.06 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Licensed - leak test, charge
| Labour - pipefitter (header connections) | óra | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - insulator | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - electrician (power & BMS) | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | magas-current power feed
| Labour - foreman supervision | óra | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - commissioning engineer | óra | 0.08 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Start-up, víz-side
| Crane (50t) - folyadékhűtő lift | óra | 0.04 | 0 | 0 |  | 0 | Gép | ~8hr per ~200kW unit
| Boom lift (header szerelés) | óra | 0.12 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 12 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 8.1
P | BMS szabályozó / DDC vezérlőpanel | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| DDC vezérlőpanel burkolat / szekrény | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | tartalmazza mounting hardware
| Power befúvás / transformer | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| I/O module - analogue input | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | átlagos config
| I/O module - analogue output | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| I/O module - digital input | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| I/O module - digital output | db | 2 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Network kábel (BACnet/Modbus) | fm | 25 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | To head-end
| Power kábel (240V befúvás) | fm | 15 | 0 | 0 |  | 0 | Elektromos | From local DB
| kábel gland & lezárás materials | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Identification labels | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Labour - BMS technician szerelés | óra | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Mount, wire, address
| Labour - BMS programming & graphics | óra | 8 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Engineering effort
| Labour - BMS commissioning | óra | 4 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | Point---point sign-off
| Labour - electrician (power feed) | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| ASSEMBLY 13 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
QTO Ref 8.2
P | BMS érzékelő - hőmérséklet | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Gépészet | csak anyagellátás
| érzékelő (légcsatorna / merülő / strap-rétegen) | db | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | Type per spec
| érzékelő pocket / well (if merülő) | db | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | ~30% are merülő type
| rögzítő konzol / rögzítőelemek | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Control kábel (screened twisted pair) | fm | 20 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | átlagos run - szabályozó
| kábeltálca / containment - share | fm | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet | arányosítva share
| lezárás materials (boxes, glands, labels) | klt. | 1 | 0 | 0 |  | 0 | BMS épületfelügyelet
| Labour - electrician (kábel pull/term) | óra | 1 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő
| Labour - BMS tech (szerelés & test) | óra | 0.5 | 0 | 0 |  | 0 | Munkaerő | érzékelő szerelés + P---P
| Scissor lift / EWP | óra | 0.3 | 0 | 0 |  | 0 | Gép
| ASSEMBLY 14 SUBTOTAL | [5 empty] | 0
ASSEMBLY COST SUMMARY
Assembly | Megnevezés / műszaki leírás | [5 empty] | Assembly Total ($)
1 | fan-coil — álmennyezetbe süllyesztett | [5 empty] | 0
2 | fan-coil — légcsatornába épített | [5 empty] | 0
3 | négyszög keresztmetszetű légcsatorna-hálózat (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
4 | spirálkorcolt légcsatorna-hálózat (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
5 | flexibilis légcsatorna (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
6 | tűzcsappantyú (négyszög keresztmetszetű) | [5 empty] | 0
7 | mennyezet anemosztát (négyirányú négyzetes) | [5 empty] | 0
8 | hűtött víz Pipework — réz (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
9 | melegvíz Pipework — acél (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
10 | kondenzvíz-elvezetés — uPVC (folyóméterenként) | [5 empty] | 0
11 | légkezelő — tetőre telepített kompakt | [5 empty] | 0
12 | folyadékhűtő — léghűtéses (per kW) | [5 empty] | 0
13 | BMS szabályozó / DDC vezérlőpanel | [5 empty] | 0
14 | BMS érzékelő — hőmérséklet | [5 empty] | 0
GRAND TOTAL (ALL ASSEMBLIES) | [6 empty] | 0